## Исходные даные
Расчёт воздухозаборных и выбросных отверстий ДГУ
Исходные данные
Caterpillar GEH220 (176 кВт)
| 49.8 | Теплота, выделяемая в помещение при номинальной мощности, кВт
| 9.8 | Расход воздуха на горение м3/мин
| 588 | Расход воздуха на горение м3/час
| 324 | Расход воздуха вентилятора радиатора м3/мин
| 19440 | Расход воздуха вентилятора радиатора м3/час
| 125 | Допустимое противодавление охлаждающего воздуха, Па
| 25.8 | Расход воздуха системы охлаждения генератора м3/мин
| 1548 | Расход воздуха системы охлаждения генератора м3/час
| 29.7 | Расход воздуха выхлопных газов м3/мин
| 1782 | Расход воздуха выхлопных газов м3/час
Исходные данные
SDMO V440C2
| 7.9 | Расход воздуха вентилятора радиатора м3/c
| 28440 | Расход воздуха вентилятора радиатора м3/час
| 20 | Допустимое противодавление охлаждающего воздуха, мм H2O
| 196.2 | Допустимое противодавление охлаждающего воздуха, Па
| 1125 | Расход воздуха выхлопных газов л/с
| 4050 | Расход воздуха выхлопных газов м3/час
| 15 | Излучаемое тепло, кВт
| 467 | Расход воздуха на горение л/сек
| 1681.2 | Расход воздуха на горение м3/час
| 0.9 | Расход воздуха системы охлаждения генератора м3/с
| 3240 | Расход воздуха системы охлаждения генератора м3/час
| 23.4781 | Отвод тепла от генератора, кВт
Расчётные даные для решёток на суммарный всас (GEH220 + SDMO)
| 58500 | Суммарное количество воздуха для компенсации и работы 2-х ДГУ м3/час
Для предварительного расчёта принимаем 6 решеток ВЕЗА РОН230 размерами 800x620
| 9750 | Расчётное количество воздуха на 1 решетку, м3/час
| 0.374 | Площадь живого сечения 1-й реш. ВЕЗА РОН230 размерами 800x620 (каталог ВЕЗА), м2
| 1.58 | Коэффициент местного сопротивления 1-й реш. (каталог ВЕЗА)
| 7.2415 | Скорость в живом сечении м/с
| 46.813 | Потери давления воздуха на принятой решетке, Па
Расчётные даные для решёток на выхлоп у GEH220
| 19440 | Расчётное количество воздуха на решетку, м3/час
| 1.012 | Площадь живого сечения 1-й реш. ВЕЗА РОН230 размерами 2400x620 (каталог ВЕЗА), м2
| 1.35 | Коэффициент местного сопротивления 1-й реш. (каталог ВЕЗА)
| 5.336 | Скорость в живом сечении м/с
| 21.7174 | Потери давления воздуха на принятой решетке, Па
Расчётные даные для решёток на выхлоп у SDMO V440C2
| 28440 | Расчётное количество воздуха на решетку, м3/час
| 1.605 | Площадь живого сечения 1-й реш. ВЕЗА РОН230 размерами 1200x1720 (каталог ВЕЗА), м2
| 1.27 | Коэффициент местного сопротивления 1-й реш. (каталог ВЕЗА)
| 4.9221 | Скорость в живом сечении м/с
| 17.3843 | Потери давления воздуха на принятой решетке, Па
ИТОГО:
| 46.813 | Потери давления воздуха на всасе для 2-х ДГУ расчётный, Па
| 21.7174 | Потери давления воздуха в решетке на нагнетании (GEH220), Па
| 17.56 | Потери давления воздуха в воздуховодах согласно аэродин. Расчёту (GEH220), Па
| 17.3843 | Потери давления воздуха в решетке на нагнетании (SDMO), Па
| 12.68 | Потери давления воздуха в воздуховодах согласно аэродин. Расчёту (SDMO), Па
ПРОВЕРКА GEH220
86.0905 | < 120 Па | Условие выполняется
ПРОВЕРКА SDMO
76.8773 | < 196,2 Па | Условие выполняется
=
𝑄 =
=
𝐿_гор =
=
𝐿_гор =
=
𝐿_(вент. рад) =
=
𝐿_(вент. рад) =
=
𝑃_сети =
=
𝐿_(вент. ген) =
=
𝐿_(вент. ген) =
=
𝐿_(вых. газ.) =
=
𝐿_(вент. ген) =
=
𝐿_(вент. рад) =
=
𝐿_(вент. рад) =
=
𝑃_сети =
=
𝑃_сети =
=
𝐿_(вых. газ.) =
=
𝐿_(вых. газ.) =
=
𝑄 =
=
𝐿_гор =
=
𝐿_гор =
=
𝐿_(вент. ген) =
=
𝐿_(вент. ген) =
=
𝑄 =
=
𝐿_(вент. сумм) =
=
𝐹_( ж.с реш.) =
=
𝜀_( реш.) =
=
𝑉_(всас реш.) =
=
𝐿_( 1 реш.) =
=
〖∆𝑃〗_(всас реш.) =
+ <
〖∆𝑃〗_(всас реш.) 〖+ ∆𝑃〗_(нагн.реш.) +〖∆𝑃〗_(сети.) <
(GEH220)
𝑃_паспорт (GEH220)
=
𝐹_( ж.с реш.) =
=
𝜀_( реш.) =
=
𝑉_(всас реш.) =
=
𝐿_( реш.) =
=
〖∆𝑃〗_(нагн.реш.) =
=
𝐹_( ж.с реш.) =
=
𝜀_( реш.) =
=
𝑉_(всас реш.) =
=
𝐿_( реш.) =
=
〖∆𝑃〗_(нагн.реш.) =
=
〖∆𝑃〗_(всас реш.) =
=
〖∆𝑃〗_(нагн.реш.) =
=
〖∆𝑃〗_(нагн.реш.) =
=
〖∆𝑃〗_(возд.) =
=
〖∆𝑃〗_(возд.) =
+ <
〖∆𝑃〗_(всас реш.) 〖+ ∆𝑃〗_(нагн.реш.) +〖∆𝑃〗_(сети.) <
(SDMO)
𝑃_паспорт (SDMO)

## Ж.2 (обязательное)
Расчет расхода приточного воздуха
по приложению Ж (обязательное) СП 60.13330.2016 изм.1 (2019г.)
для помещения: |  | _________
по массе выделяющихся вредных веществ (формула Ж.2)
|  |  | 17501.7502 | м³/ч
| 350000 | количество выделяющихся вредностей в помещении, мг/ч
| 20 | предельно допустимая концентрация вредного выделения в
воздухе помещения, мг/м3. {ГОСТ 12.1.005-88}
| 0.002 | концентрация вредного выделения в приточном воздухе мг/м3.
среднесуточная ПДК {ГОСТ 10003-90}
Результирующая кратность:
| 6 | Высота помещения для определения кратности
| 445 | Площадь зоны №1 (Цех №1)
| 2670 | Объём зоны №1 с выделением вреденостей(Цех №1)
n= | 6.555 | Кратность воздухообмена 1/ч
Примечание - Для помещений, имеющих высоту 6 м и более, в качестве расчетного объема
помещения следует принимать величину 6м (СП60.13330.2016 ф. Ж6)
=
𝑀_(п,вр) =
=
С_(п,вр)=
𝐿_(п,вр)=𝑀_(п,вр)/(С_(п,вр)−С_(0, вр) )=
=
С_(п,вр)=
=
𝑆_(зон.1) =
=
𝐻_(раб. з.) =
=
𝑉_(зон.1) =

## Ж.3 (обязательное)
Расчет расхода приточного воздуха
по приложению Ж (обязательное) СП 60.13330.2016 изм.1 (2019г.)
для помещения: |  | ___________________
по избыткам явной теплоты при значении углового коэффициента
луча процесса в помещении Ɛ ≥ 40000 кДж/кг (формула Ж.3)
|  |  | 5426.9527 | м³/ч
| 0 | - расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны
помещения системами местных отсосов, и на технологические
нужды из обслуживаемой или рабочей зоны, м3/ч;
| 25000 | - избыточный явный тепловой потоки в помещении, Вт;
(согласно паспортным данным на оборудование)
| 1 | - удельная массовая теплоемкость воздуха, кДж/(кг·°C);
| 25 | - температура воздуха, в обслуживаемой (рабочей зоне)
помещения, °C;
| 39 | - температура воздуха, в не обслуживаемой (рабочей зоне)
помещения, °C;
| 25 | - температура приточного воздуха, °C; (СП 131.13330.2018)
| 1.1846 | - плотность приточного воздуха при температуре, соответствующей
рассматриваемому периоду года; кг/м
=
𝐿_(м.о.) =
=
𝑄_(я.тепл)=
=
𝑡_(в.о.з.)=
=
𝑡_пр =
𝐿_(я.тепл)=𝐿_(м.о.)+(3,6𝑄_(я.тепл)−𝜌_в с_в 𝐿_(м.о) (𝑡_(в.о.з.)−𝑡_пр))/(𝜌_в с_в (𝑡_(в.но.з.)−𝑡_пр))=
=
с_в=
=
𝑡_(в.но.з.)=
=
𝜌_в =