## Расчёт аэрации (Зенит. фонарь)
Расчёт аэрации котельного зала
Исходные данные:
| 2.4 | Высота от пола до центра фрамуг нижней зоны (для тёплого периода), м
| 12 | Высота от пола до центра фрамуг зенитного фонаря/верхней зоны, м | [7 empty] | Батурин В.В. (выбор температур)
| 9.6 | Высота от центра фрамуг нижней зоны (для тёплого периода) до центра фрамуг зенит.фонаря, м
| 1040 | Явные суммарные теплоизбытки в помещении, кВт
| 7 | Температура наружного воздуха в теплый период года (Параметры А), °C
| 33 | Температура воздуха в рабочей зоне в котельном зале, °C
| 36 | Температура отработанного воздуха, °C
| 22.6929 | Cреднее значение динамического давления ветра с наветренной стороны здания, Па
| 6 | Скорость ветра для расчёта систем вентиляции (параметры А, СП 131.2018)
| 1.2607 | Плотность воздуха при температуре tн, кг/м3
| 1.148 | Плотность воздуха при температуре (tр.з+tух)/2, кг/м3
| 1.1536 | Плотность воздуха в рабочей зоне при tр.з. , кг/м3
| 1.1424 | Плотность удаляемого воздуха при tух. , кг/м3
| 12.3676 | Удельный вес наружного воздуха, Н/м3
| 11.2616 | Удельный вес внутреннего воздуха (средний между tр.з. и tух.), Н/м3
| 11.3168 | Удельный вес воздуха рабочей зоны, Н/м3
| 11.2069 | Удельный вес удаляемого воздуха, Н/м3
| 1.005 | Теплоёмкость воздуха, кДж/кг*K
| 18753 | Массовый расход воздуха на горения для 1 котла, кг/час
| 3.23 | Коэфф. местного сопротивления приточной фрамуги (взял как у ГЕРМИК-ДУ по каталогу ВЕЗА)
| 3.23 | Коэфф. местного сопротивления вытяжной фрамуги (взял как у ГЕРМИК-ДУ по каталогу ВЕЗА)
| 0.55641 | Коэффициент расхода приточной фрамуги
| 0.55641 | Коэффициент расхода вытяжной фрамуги
Выбор методики расчёта аэрационного воздухообмена
1. Метод расчета аэрации по избыткам явной теплоты
|  |  | 22.6929 | < | 5.309
2. Метод расчета при совместном действии теплоизбытков и ветра
|  |  | 5.309 | < | 22.6929 | < | 106.1804
3. Метод расчета под действием только ветровых нагрузок
Расчёт аэрации производится при совместном действии ветра и теплоизбытков
Определение аэродинамических коэффициентов СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия
0.8
0.7
-0.6
-0.5
Порядок расчёта
1. Определяем требуемые аэрационные расходы (с учётом массового расхода воздуха на гор-е для работы 4-х котлов),
зная количество теплоизбытков, выделяющихся в ед. времени, и задаваясь температурой воздуха,
уходящего через отверстие в фонаре.
|  |  |  | 128461.1426 | кг/ч |  |  | 112448.9888 | м3/ч
|  |  |  | 203473.1426 | кг/ч |  |  | 161395.1272 | м3/ч
2. Определяется внутренне давление в помещении на уровне каждой из фрамуг:
|  |  | 2.522 | Па
|  |  | 13.9286 | Па
|  |  | 13.9286 | Па
|  |  | 2.522 | Па
3. Определяем ветровое воздействие на уровне каждой из фрамуг:
|  |  | 18.1543 | Па
|  |  | 15.885 | Па
|  |  | -13.6157 | Па
|  |  | -11.3464 | Па
4. Определяем избыточное давление:
|  |  | -15.6323 | Па
|  |  | -1.9564 | Па
|  |  | 27.5443 | Па
|  |  | 13.8685 | Па
5. Определяем требуемую площадь приточных и вытяжных проёмов, задаваясь условиями
F1=F4 и F2=F3. Если подкоренные выражения получаются отрицательными, то соответствующие отверстия
должны быть закрыты и не приниматься в расчёт.
[6 empty] | 17.1778 | м2
[6 empty] | 8.0841 | м2
6. Для обеспечения устойчивой аэрации, эквивалентная площадь приточных отверстий должна превышать эквивалентную
площадь вытяжных отверстий на коэфф. а равный 1,2-1,3
2.1249
=
𝐻=
=
𝑄_(изб.)=
=
𝑡_(р.з.)=
=
𝑡_н=
𝑃_(д.в.)<0,5H∙∆𝛾
0,5H∙∆𝛾〖<𝑃〗_(д.в.)<10H∙∆𝛾
𝑃_(д.в.)>10H∙∆𝛾
=
𝑃_(д.в.)=
=
𝑣_(в.)=
=
𝜌_(н.в.)=
=
𝜌_(в.в.)=
=
𝛾_(н.в.)=
=
𝛾_(в.в.)=
〖𝐺_(аэр.ух.)=(3,6∙𝑄_(изб.))/(С_в∙(𝑡_ух−𝑡_н ) )〗_.=
=
𝑡_(ух.)=
=
С_в=
𝑃_𝑣1=±𝐶_𝑣1∙𝑃_(д.в.)=
𝑃_вн2=Н_2∙(𝛾_н−𝛾_ух )=
=
𝛾_(р.з.)=
=
𝜌_(р.з.)=
=
𝜌_(ух.)=
=
𝛾_(ух.)=
=
𝐻_1=
=
𝐻_2=
𝑃_𝑣2=±𝐶_𝑣2∙𝑃_(д.в.)=
𝑃_вн1=Н_1∙(𝛾_н−𝛾_(р.з.) )=
𝑃_𝑣3=±𝐶_𝑣3∙𝑃_(д.в.)=
𝑃_𝑣4=±𝐶_𝑣4∙𝑃_(д.в.)=
𝐶_𝑣1=
𝐶_𝑣2=
𝐶_𝑣3=
𝐶_𝑣4=
∆𝑃_изб1=𝑃_вн1−𝑃_𝑣1=
∆𝑃_изб2=𝑃_вн2−𝑃_𝑣2=
∆𝑃_изб3=𝑃_вн3−𝑃_𝑣3=
∆𝑃_изб4=𝑃_вн4−𝑃_𝑣4=
=
𝐺_(кот.)=
〖𝐿_(аэр.ух.)=𝐺_(аэр.ух.)/𝜌_(ух.) 〗_.=
〖𝐿_(аэр.пр.)=𝐺_(аэр.пр.)/𝜌_(пр.) 〗_.=
𝐹_1=𝐹_4=(𝐿_п∙𝜌_п)/(3600∙𝜇_п∙(2∙𝜌_п )^(1/2)∙[〖∆𝑃_изб1〗^(1/2)+〖∆𝑃_изб4〗^(1/2) ] )=
𝐹_2=𝐹_3=(𝐿_ух∙𝜌_ух)/(3600∙𝜇_у∙(2∙𝜌_ух )^(1/2)∙[〖∆𝑃_изб2〗^(1/2)+〖∆𝑃_изб3〗^(1/2) ] )=
=
𝜇_п=
=
𝜇_у=
=
〖𝜉 〗_п=
=
〖𝜉 〗_в=
〖𝐺_(аэр.пр.)=(3,6∙𝑄_(изб.))/(С_в∙(𝑡_ух−𝑡_н ) )〗_.+𝐺_(кот.)∙4=
а∙(𝜇_у/𝜇_п )=(Σ𝐹_п)/(Σ𝐹_в )=
𝑃_вн3=Н_2∙(𝛾_н−𝛾_ух )=
𝑃_вн4=Н_1∙(𝛾_н−𝛾_(р.з.) )=
Note on B7: Автор: Температура воздуха, °С, обеспе-ченностью 0,95 (это если брать нормативную, но опять-же "Диксон")
Note on B8: Автор: Не более чем на 5 °С выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, но не более 33 °С.
Note on B11: Автор: Взял из метрологии как среднегодовая скорость ветра. ПО СП131 для расчётам по параметрам А для п.Диксон тоже 6 м/с
Note on A29: Автор: применяется, когда динамическое давление ветра меньше половины располагаемого давления

## Расчёт аэрации (Без зенит. фон)
Расчёт аэрации котельного зала
Исходные данные:
| 2.4 | Высота от пола до центра фрамуг нижней зоны (для тёплого периода), м
| 8.4 | Высота от пола до центра фрамуг верхней зоны, м | [7 empty] | Батурин В.В. (выбор температур)
| 6 | Высота от центра фрамуг нижней зоны (для тёплого периода) до центра фрамуг зенит.фонаря, м
| 1040 | Явные суммарные теплоизбытки в помещении, кВт
| 7 | Температура наружного воздуха в теплый период года (Параметры А), °C
| 33 | Температура воздуха в рабочей зоне в котельном зале, °C
| 36 | Температура отработанного воздуха, °C
| 22.6929 | Cреднее значение динамического давления ветра с наветренной стороны здания, Па
| 6 | Скорость ветра для расчёта систем вентиляции (параметры А, СП 131.2018)
| 1.2607 | Плотность воздуха при температуре tн, кг/м3
| 1.148 | Плотность воздуха при температуре (tр.з+tух)/2, кг/м3
| 1.1536 | Плотность воздуха в рабочей зоне при tр.з. , кг/м3
| 1.1424 | Плотность удаляемого воздуха при tух. , кг/м3
| 12.3676 | Удельный вес наружного воздуха, Н/м3
| 11.2616 | Удельный вес внутреннего воздуха (средний между tр.з. и tух.), Н/м3
| 11.3168 | Удельный вес воздуха рабочей зоны, Н/м3
| 11.2069 | Удельный вес удаляемого воздуха, Н/м3
| 1.005 | Теплоёмкость воздуха, кДж/кг*K
| 18753 | Массовый расход воздуха на горения для 1 котла, кг/час
| 3.23 | Коэфф. местного сопротивления приточной фрамуги (взял как у ГЕРМИК-ДУ по каталогу ВЕЗА)
| 3.23 | Коэфф. местного сопротивления вытяжной фрамуги (взял как у ГЕРМИК-ДУ по каталогу ВЕЗА)
| 0.55641 | Коэффициент расхода приточной фрамуги
| 0.55641 | Коэффициент расхода вытяжной фрамуги
Выбор методики расчёта аэрационного воздухообмена
1. Метод расчета аэрации по избыткам явной теплоты
|  |  | 22.6929 | < | 3.3181
2. Метод расчета при совместном действии теплоизбытков и ветра
|  |  | 3.3181 | < | 22.6929 | < | 66.3628
3. Метод расчета под действием только ветровых нагрузок
|  |  |  | 22.6929 | > | 66.3628
Расчёт аэрации производится при совместном действии ветра и теплоизбытков
Определение аэродинамических коэффициентов СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия
0.8
0.8
-0.5
-0.5
Порядок расчёта
1. Определяем требуемые аэрационные расходы (с учётом массового расхода воздуха на гор-е для работы 4-х котлов),
зная количество теплоизбытков, выделяющихся в ед. времени, и задаваясь температурой воздуха,
уходящего через отверстие в фонаре.
|  |  |  | 128461.1426 | кг/ч |  |  | 112448.9888 | м3/ч
|  |  |  | 203473.1426 | кг/ч |  |  | 161395.1272 | м3/ч
2. Определяется внутренне давление в помещении на уровне каждой из фрамуг:
|  |  | 2.522 | Па
|  |  | 9.75 | Па
|  |  | 9.75 | Па
|  |  | 2.522 | Па
3. Определяем ветровое воздействие на уровне каждой из фрамуг:
|  |  | 18.1543 | Па
|  |  | 18.1543 | Па
|  |  | -11.3464 | Па
|  |  | -11.3464 | Па
4. Определяем избыточное давление:
|  |  | -15.6323 | Па
|  |  | -8.4043 | Па
|  |  | 21.0964 | Па
|  |  | 13.8685 | Па
5. Определяем требуемую площадь приточных и вытяжных проёмов, задаваясь условиями
F1=F4 и F2=F3. Если подкоренные выражения получаются отрицательными, то соответствующие отверстия
должны быть закрыты и не приниматься в расчёт.
[6 empty] | 17.1778 | м2
[6 empty] | 8.7931 | м2
6. Для обеспечения устойчивой аэрации, эквивалентная площадь приточных отверстий должна превышать эквивалентную
площадь вытяжных отверстий на коэфф. а равный 1,2-1,3
1.9536
=
𝐻=
=
𝑄_(изб.)=
=
𝑡_(р.з.)=
=
𝑡_н=
𝑃_(д.в.)<0,5H∙∆𝛾
0,5H∙∆𝛾〖<𝑃〗_(д.в.)<10H∙∆𝛾
𝑃_(д.в.)>10H∙∆𝛾
=
𝑃_(д.в.)=
=
𝑣_(в.)=
=
𝜌_(н.в.)=
=
𝜌_(в.в.)=
=
𝛾_(н.в.)=
=
𝛾_(в.в.)=
〖𝐺_(аэр.ух.)=(3,6∙𝑄_(изб.))/(С_в∙(𝑡_ух−𝑡_н ) )〗_.=
=
𝑡_(ух.)=
=
С_в=
𝑃_𝑣1=±𝐶_𝑣1∙𝑃_(д.в.)=
=
𝛾_(р.з.)=
=
𝜌_(р.з.)=
=
𝜌_(ух.)=
=
𝛾_(ух.)=
=
𝐻_1=
=
𝐻_2=
𝑃_𝑣2=±𝐶_𝑣2∙𝑃_(д.в.)=
𝑃_𝑣3=±𝐶_𝑣3∙𝑃_(д.в.)=
𝑃_𝑣4=±𝐶_𝑣4∙𝑃_(д.в.)=
𝐶_𝑣1=
𝐶_𝑣2=
𝐶_𝑣3=
𝐶_𝑣4=
∆𝑃_изб1=𝑃_вн1−𝑃_𝑣1=
∆𝑃_изб2=𝑃_вн2−𝑃_𝑣2=
∆𝑃_изб3=𝑃_вн3−𝑃_𝑣3=
∆𝑃_изб4=𝑃_вн4−𝑃_𝑣4=
=
𝐺_(кот.)=
〖𝐿_(аэр.ух.)=𝐺_(аэр.ух.)/𝜌_(ух.) 〗_.=
〖𝐿_(аэр.пр.)=𝐺_(аэр.пр.)/𝜌_(пр.) 〗_.=
𝐹_1=𝐹_4=(𝐿_п∙𝜌_п)/(3600∙𝜇_п∙(2∙𝜌_п )^(1/2)∙[〖∆𝑃_изб1〗^(1/2)+〖∆𝑃_изб4〗^(1/2) ] )=
𝐹_2=𝐹_3=(𝐿_ух∙𝜌_ух)/(3600∙𝜇_у∙(2∙𝜌_ух )^(1/2)∙[〖∆𝑃_изб2〗^(1/2)+〖∆𝑃_изб3〗^(1/2) ] )=
=
𝜇_п=
=
𝜇_у=
=
〖𝜉 〗_п=
=
〖𝜉 〗_в=
〖𝐺_(аэр.пр.)=(3,6∙𝑄_(изб.))/(С_в∙(𝑡_ух−𝑡_н ) )〗_.+𝐺_(кот.)∙4=
а∙(𝜇_у/𝜇_п )=(Σ𝐹_п)/(Σ𝐹_в )=
𝑃_вн2=Н_2∙(𝛾_н−𝛾_ух )=
𝑃_вн1=Н_1∙(𝛾_н−𝛾_(р.з.) )=
𝑃_вн3=Н_2∙(𝛾_н−𝛾_ух )=
𝑃_вн4=Н_1∙(𝛾_н−𝛾_(р.з.) )=
Note on B7: Автор: Температура воздуха, °С, обеспе-ченностью 0,95 (это если брать нормативную, но опять-же "Диксон")
Note on B8: Автор: Не более чем на 5 °С выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, но не более 33 °С.
Note on B11: Автор: Взял из метрологии как среднегодовая скорость ветра. ПО СП131 для расчётам по параметрам А для п.Диксон тоже 6 м/с
Note on A29: Автор: применяется, когда динамическое давление ветра меньше половины располагаемого давления

## Расчёт аэрации (Зима)
Расчёт аэрации котельного зала
Исходные данные:
| 4.4 | Высота от пола до центра фрамуг средней зоны (для зимнего периода), м
| 8.4 | Высота от пола до центра фрамуг верхней зоны, м | [7 empty] | Батурин В.В. (выбор температур)
| 4 | Высота от центра фрамуг средней зоны (для зимнего периода) до центра фрамуг зенит.фонаря, м
| 1040 | Явные суммарные теплоизбытки в помещении, кВт
| -47 | Температура наружного воздуха в холодный период года (Данные из проекта метрологии), °C
| 16 | Температура воздуха в рабочей зоне в котельном зале, °C
| 19 | Температура отработанного воздуха, °C
| 28.115 | Cреднее значение динамического давления ветра с наветренной стороны здания, Па
| 6 | Скорость ветра для расчёта систем вентиляции (параметры А, СП 131.2018)
| 1.5619 | Плотность воздуха при температуре tн, кг/м3
| 1.2151 | Плотность воздуха при температуре (tр.з+tух)/2, кг/м3
| 1.2215 | Плотность воздуха в рабочей зоне при tр.з. , кг/м3
| 1.2089 | Плотность удаляемого воздуха при tух. , кг/м3
| 15.3227 | Удельный вес наружного воздуха, Н/м3
| 11.9206 | Удельный вес внутреннего воздуха (средний между tр.з. и tух.), Н/м3
| 11.9825 | Удельный вес воздуха рабочей зоны, Н/м3
| 11.8593 | Удельный вес удаляемого воздуха, Н/м3
| 1.005 | Теплоёмкость воздуха, кДж/кг*K
| 18753 | Массовый расход воздуха на горения для 1 котла, кг/час
| 3.23 | Коэфф. местного сопротивления приточной фрамуги (взял как у ГЕРМИК-ДУ по каталогу ВЕЗА)
| 3.23 | Коэфф. местного сопротивления вытяжной фрамуги (взял как у ГЕРМИК-ДУ по каталогу ВЕЗА)
| 0.55641 | Коэффициент расхода приточной фрамуги
| 0.55641 | Коэффициент расхода вытяжной фрамуги
Выбор методики расчёта аэрационного воздухообмена
1. Метод расчета аэрации по избыткам явной теплоты
|  |  | 28.115 | < | 6.8042
2. Метод расчета при совместном действии теплоизбытков и ветра
|  |  | 6.8042 | < | 28.115 | < | 136.0846
3. Метод расчета под действием только ветровых нагрузок
|  |  |  | 28.115 | > | 136.0846
Расчёт аэрации производится при совместном действии ветра и теплоизбытков
Определение аэродинамических коэффициентов СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия
0.8
0.8
-0.5
-0.5
Порядок расчёта
1. Определяем требуемые аэрационные расходы (с учётом массового расхода воздуха на гор-е для работы 4-х котлов),
зная количество теплоизбытков, выделяющихся в ед. времени, и задаваясь температурой воздуха,
уходящего через отверстие в фонаре.
|  |  |  | 56445.0475 | кг/ч |  |  | 46691.0874 | м3/ч
|  |  |  | 131457.0475 | кг/ч |  |  | 84162.3024 | м3/ч
2. Определяется внутренне давление в помещении на уровне каждой из фрамуг:
|  |  | 14.6971 | Па
|  |  | 29.0921 | Па
|  |  | 29.0921 | Па
|  |  | 14.6971 | Па
3. Определяем ветровое воздействие на уровне каждой из фрамуг:
|  |  | 22.492 | Па
|  |  | 22.492 | Па
|  |  | -14.0575 | Па
|  |  | -14.0575 | Па
4. Определяем избыточное давление:
|  |  | -7.795 | Па
|  |  | 6.6001 | Па
|  |  | 43.1497 | Па
|  |  | 28.7546 | Па
5. Определяем требуемую площадь приточных и вытяжных проёмов, задаваясь условиями
F1=F4 и F2=F3. Если подкоренные выражения получаются отрицательными, то соответствующие отверстия
должны быть закрыты и не приниматься в расчёт.
[6 empty] | 6.9244 | м2
[6 empty] | 2.4271 | м2
6. Для обеспечения устойчивой аэрации, эквивалентная площадь приточных отверстий должна превышать эквивалентную
площадь вытяжных отверстий на коэфф. а равный 1,2-1,3
2.8529
=
𝐻=
=
𝑄_(изб.)=
=
𝑡_(р.з.)=
=
𝑡_н=
𝑃_(д.в.)<0,5H∙∆𝛾
0,5H∙∆𝛾〖<𝑃〗_(д.в.)<10H∙∆𝛾
𝑃_(д.в.)>10H∙∆𝛾
=
𝑃_(д.в.)=
=
𝑣_(в.)=
=
𝜌_(н.в.)=
=
𝜌_(в.в.)=
=
𝛾_(н.в.)=
=
𝛾_(в.в.)=
〖𝐺_(аэр.ух.)=(3,6∙𝑄_(изб.))/(С_в∙(𝑡_ух−𝑡_н ) )〗_.=
=
𝑡_(ух.)=
=
С_в=
𝑃_𝑣1=±𝐶_𝑣1∙𝑃_(д.в.)=
=
𝛾_(р.з.)=
=
𝜌_(р.з.)=
=
𝜌_(ух.)=
=
𝛾_(ух.)=
=
𝐻_1=
=
𝐻_2=
𝑃_𝑣2=±𝐶_𝑣2∙𝑃_(д.в.)=
𝑃_𝑣3=±𝐶_𝑣3∙𝑃_(д.в.)=
𝑃_𝑣4=±𝐶_𝑣4∙𝑃_(д.в.)=
𝐶_𝑣1=
𝐶_𝑣2=
𝐶_𝑣3=
𝐶_𝑣4=
∆𝑃_изб1=𝑃_вн1−𝑃_𝑣1=
∆𝑃_изб2=𝑃_вн2−𝑃_𝑣2=
∆𝑃_изб3=𝑃_вн3−𝑃_𝑣3=
∆𝑃_изб4=𝑃_вн4−𝑃_𝑣4=
=
𝐺_(кот.)=
〖𝐿_(аэр.ух.)=𝐺_(аэр.ух.)/𝜌_(ух.) 〗_.=
〖𝐿_(аэр.пр.)=𝐺_(аэр.пр.)/𝜌_(пр.) 〗_.=
𝐹_1=𝐹_4=(𝐿_п∙𝜌_п)/(3600∙𝜇_п∙(2∙𝜌_п )^(1/2)∙[〖∆𝑃_изб1〗^(1/2)+〖∆𝑃_изб4〗^(1/2) ] )=
𝐹_2=𝐹_3=(𝐿_ух∙𝜌_ух)/(3600∙𝜇_у∙(2∙𝜌_ух )^(1/2)∙[〖∆𝑃_изб2〗^(1/2)+〖∆𝑃_изб3〗^(1/2) ] )=
=
𝜇_п=
=
𝜇_у=
=
〖𝜉 〗_п=
=
〖𝜉 〗_в=
〖𝐺_(аэр.пр.)=(3,6∙𝑄_(изб.))/(С_в∙(𝑡_ух−𝑡_н ) )〗_.+𝐺_(кот.)∙4=
а∙(𝜇_у/𝜇_п )=(Σ𝐹_п)/(Σ𝐹_в )=
𝑃_вн2=Н_2∙(𝛾_н−𝛾_ух )=
𝑃_вн1=Н_1∙(𝛾_н−𝛾_(р.з.) )=
𝑃_вн3=Н_2∙(𝛾_н−𝛾_ух )=
𝑃_вн4=Н_1∙(𝛾_н−𝛾_(р.з.) )=
Note on B7: Автор: из метрологии Обеспеченность 0,92
Note on B8: Автор: Не более чем на 5 °С выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, но не более 33 °С.
Note on B11: Автор: Взял из метрологии как среднегодовая скорость ветра. ПО СП131 для расчётам по параметрам А для п.Диксон тоже 6 м/с
Note on A29: Автор: применяется, когда динамическое давление ветра меньше половины располагаемого давления

## Расчёт аэрации (штиль 1)
Расчёт аэрации котельного зала
Исходные данные:
| 2.4 | Высота от пола до центра фрамуг нижней зоны (для тёплого периода), м
| 8.4 | Высота от пола до центра фрамуг верхней зоны, м | [8 empty] | Батурин В.В. (выбор температур)
| 6 | Высота от центра фрамуг нижней зоны (для тёплого периода) до центра фрамуг зенит.фонаря, м
| 1040 | Явные суммарные теплоизбытки в помещении, кВт
| 7 | Температура наружного воздуха в теплый период года (Параметры А), °C
| 33 | Температура воздуха в рабочей зоне в котельном зале, °C
| 36 | Температура отработанного воздуха, °C
| 22.6929 | Cреднее значение динамического давления ветра с наветренной стороны здания, Па
| 6 | Скорость ветра для расчёта систем вентиляции (параметры А, СП 131.2018)
| 1.2607 | Плотность воздуха при температуре tн, кг/м3
| 1.148 | Плотность воздуха при температуре (tр.з+tух)/2, кг/м3
| 1.1536 | Плотность воздуха в рабочей зоне при tр.з. , кг/м3
| 1.1424 | Плотность удаляемого воздуха при tух. , кг/м3
| 12.3676 | Удельный вес наружного воздуха, Н/м3
| 11.2616 | Удельный вес внутреннего воздуха (средний между tр.з. и tух.), Н/м3
| 11.3168 | Удельный вес воздуха рабочей зоны, Н/м3
| 11.2069 | Удельный вес удаляемого воздуха, Н/м3
| 1.005 | Теплоёмкость воздуха, кДж/кг*K
| 18753 | Массовый расход воздуха на горения для 1 котла, кг/час
| 3.23 | Коэфф. местного сопротивления приточной фрамуги (взял как у ГЕРМИК-ДУ по каталогу ВЕЗА)
| 3.23 | Коэфф. местного сопротивления вытяжной фрамуги (взял как у ГЕРМИК-ДУ по каталогу ВЕЗА)
| 0.55641 | Коэффициент расхода приточной фрамуги
| 0.55641 | Коэффициент расхода вытяжной фрамуги
Выбор методики расчёта аэрационного воздухообмена
1. Метод расчета аэрации по избыткам явной теплоты
|  |  | 22.6929 | < | 3.3181
2. Метод расчета при совместном действии теплоизбытков и ветра
|  |  | 3.3181 | < | 22.6929 | < | 66.3628
3. Метод расчета под действием только ветровых нагрузок
Расчёт аэрации по методу №1, когда | [5 empty] | Штиль.
Порядок расчёта
1. Определяем требуемые аэрационные расходы (с учётом массового расхода воздуха на гор-е для работы 4-х котлов),
зная количество теплоизбытков, выделяющихся в ед. времени, и задаваясь температурой воздуха,
уходящего через отверстие в фонаре.
|  |  |  | 128461.1426 | кг/ч |  |  | 112448.9888 | м3/ч
|  |  |  | 203473.1426 | кг/ч |  |  | 161395.1272 | м3/ч
2. Определяем значения располагаемого давления | [9 empty] | 2. Согласно исследованиям Каменева П.Н. положение нулевой зоны от
уровня приточных и вытяжных фрамуг определяется по соотношению:
|  |  | 6.9643 | Па
4. Определяем избыточное давление на уровне фрамуг:
|  |  | 1.7411 | Па
|  |  | 5.2232 | Па
|  |  | 1.7411 | Па
|  |  | 5.2232 | Па
5. Определяем требуемую площадь приточных и вытяжных проёмов
[6 empty] | 48.4813 | м2
[6 empty] | 18.5643 | м2
=
𝐻=
=
𝑄_(изб.)=
=
𝑡_(р.з.)=
=
𝑡_н=
𝑃_(д.в.)<0,5H∙∆𝛾
0,5H∙∆𝛾〖<𝑃〗_(д.в.)<10H∙∆𝛾
𝑃_(д.в.)>10H∙∆𝛾
=
𝑃_(д.в.)=
=
𝑣_(в.)=
=
𝜌_(н.в.)=
=
𝜌_(в.в.)=
=
𝛾_(н.в.)=
=
𝛾_(в.в.)=
〖𝐺_(аэр.ух.)=(3,6∙𝑄_(изб.))/(С_в∙(𝑡_ух−𝑡_н ) )〗_.=
=
𝑡_(ух.)=
=
С_в=
=
𝛾_(р.з.)=
=
𝜌_(р.з.)=
=
𝜌_(ух.)=
=
𝛾_(ух.)=
=
𝐻_1=
=
𝐻_2=
∆𝑃_изб1=(0,1÷0,4)∙𝑃_р=
∆𝑃_изб2=𝑃_р−∆𝑃_изб1=
∆𝑃_изб4=(0,1÷0,4)∙𝑃_р=
=
𝐺_(кот.)=
〖𝐿_(аэр.ух.)=𝐺_(аэр.ух.)/𝜌_(ух.) 〗_.=
〖𝐿_(аэр.пр.)=𝐺_(аэр.пр.)/𝜌_(пр.) 〗_.=
𝐹_1+𝐹_4=(𝐿_(аэр.пр)∙𝜌_пр)/(3600∙√((2∙∆𝑃_изб1∙𝜌_пр)/〖𝜉 〗_п ))=
=
𝜇_п=
=
𝜇_у=
=
〖𝜉 〗_п=
=
〖𝜉 〗_в=
〖𝐺_(аэр.пр.)=(3,6∙𝑄_(изб.))/(С_в∙(𝑡_ух−𝑡_н ) )〗_.+𝐺_(кот.)∙4=
𝑃_(д.в.)<0,5H∙∆𝛾
Н_1=1/3∙Н=
Н_2=2/3∙Н=
𝑃_р=Н∙(𝛾_н−𝛾_(ух.) )=
∆𝑃_изб3=𝑃_р−∆𝑃_изб4=
𝐹_2+𝐹_3=(𝐿_(аэр.ух)∙𝜌_ух)/(3600∙√((2∙∆𝑃_изб2∙𝜌_ух)/〖𝜉 〗_в ))=
Note on B7: Автор: Температура воздуха, °С, обеспе-ченностью 0,95 (это если брать нормативную, но опять-же "Диксон")
Note on B8: Автор: Не более чем на 5 °С выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, но не более 33 °С.
Note on B11: Автор: Взял из метрологии как среднегодовая скорость ветра. ПО СП131 для расчётам по параметрам А для п.Диксон тоже 6 м/с
Note on A29: Автор: применяется, когда динамическое давление ветра меньше половины располагаемого давления

## Расчёт аэрации (штиль 2)
Расчёт аэрации котельного зала
Исходные данные:
| 2.4 | Высота от пола до центра фрамуг нижней зоны (для тёплого периода), м
| 8.4 | Высота от пола до центра фрамуг верхней зоны, м | [7 empty] | Батурин В.В. (выбор температур)
| 6 | Высота от центра фрамуг нижней зоны (для тёплого периода) до центра фрамуг зенит.фонаря, м
| 1040 | Явные суммарные теплоизбытки в помещении, кВт
| 7 | Температура наружного воздуха в теплый период года (Параметры А), °C
| 33 | Температура воздуха в рабочей зоне в котельном зале, °C
| 36 | Температура отработанного воздуха, °C
| 22.6929 | Cреднее значение динамического давления ветра с наветренной стороны здания, Па
| 6 | Скорость ветра для расчёта систем вентиляции (параметры А, СП 131.2018)
| 1.2607 | Плотность воздуха при температуре tн, кг/м3
| 1.148 | Плотность воздуха при температуре (tр.з+tух)/2, кг/м3
| 1.1536 | Плотность воздуха в рабочей зоне при tр.з. , кг/м3
| 1.1424 | Плотность удаляемого воздуха при tух. , кг/м3
| 12.3676 | Удельный вес наружного воздуха, Н/м3
| 11.2616 | Удельный вес внутреннего воздуха (средний между tр.з. и tух.), Н/м3
| 11.3168 | Удельный вес воздуха рабочей зоны, Н/м3
| 11.2069 | Удельный вес удаляемого воздуха, Н/м3
| 1.005 | Теплоёмкость воздуха, кДж/кг*K
| 18753 | Массовый расход воздуха на горения для 1 котла, кг/час
| 3.23 | Коэфф. местного сопротивления приточной фрамуги (взял как у ГЕРМИК-ДУ по каталогу ВЕЗА)
| 3.23 | Коэфф. местного сопротивления вытяжной фрамуги (взял как у ГЕРМИК-ДУ по каталогу ВЕЗА)
| 0.55641 | Коэффициент расхода приточной фрамуги
| 0.55641 | Коэффициент расхода вытяжной фрамуги
Выбор методики расчёта аэрационного воздухообмена
1. Метод расчета аэрации по избыткам явной теплоты
|  |  | 22.6929 | < | 3.3181
2. Метод расчета при совместном действии теплоизбытков и ветра
|  |  | 3.3181 | < | 22.6929 | < | 66.3628
3. Метод расчета под действием только ветровых нагрузок
Расчёт аэрации по методу №1, когда | [5 empty] | Штиль.
Порядок расчёта
1. Определяем требуемые аэрационные расходы (с учётом массового расхода воздуха на гор-е для работы 4-х котлов),
зная количество теплоизбытков, выделяющихся в ед. времени, и задаваясь температурой воздуха,
уходящего через отверстие в фонаре.
|  |  |  | 128461.1426 | кг/ч |  |  | 112448.9888 | м3/ч
|  |  |  | 203473.1426 | кг/ч |  |  | 161395.1272 | м3/ч
2. Согласно исследованиям Каменева П.Н. положение нулевой зоны от
уровня приточных и вытяжных фрамуг определяется по соотношению:
|  | 2 | м
|  | 4 | м
4. Определяем избыточное давление на уровне фрамуг:
|  |  | -2.2121 | Па
|  |  | 4.4242 | Па
|  |  | 4.4242 | Па
|  |  | -2.2121 | Па
5.Считается, что вся энергия приточного и вытяжного воздуха теряется
при прохождении через соответствующие фрамуги. Тогда скорость воздуха при
проходе через первые фрамуги определяется по зависимости:
|  | 1.8733 | м/с |  |  |  | 2.7831 | м/с
|  | 2.7831 | м/с |  |  |  | 1.8733 | м/с
6. Определяем требуемую площадь приточных и вытяжных проёмов
|  |  |  | 39.1646 | м2
|  |  |  | 20.2696 | м2
=
𝐻=
=
𝑄_(изб.)=
=
𝑡_(р.з.)=
=
𝑡_н=
𝑃_(д.в.)<0,5H∙∆𝛾
0,5H∙∆𝛾〖<𝑃〗_(д.в.)<10H∙∆𝛾
𝑃_(д.в.)>10H∙∆𝛾
=
𝑃_(д.в.)=
=
𝑣_(в.)=
=
𝜌_(н.в.)=
=
𝜌_(в.в.)=
=
𝛾_(н.в.)=
=
𝛾_(в.в.)=
〖𝐺_(аэр.ух.)=(3,6∙𝑄_(изб.))/(С_в∙(𝑡_ух−𝑡_н ) )〗_.=
=
𝑡_(ух.)=
=
С_в=
=
𝛾_(р.з.)=
=
𝜌_(р.з.)=
=
𝜌_(ух.)=
=
𝛾_(ух.)=
=
𝐻_1=
=
𝐻_2=
∆𝑃_изб1=〖−Н〗_1∙(𝛾_н−𝛾_(в.в.) )=
∆𝑃_изб2=Н_2∙(𝛾_н−𝛾_(в.в.) )=
∆𝑃_изб3=Н_2∙(𝛾_н−𝛾_(в.в.) )=
=
𝐺_(кот.)=
〖𝐿_(аэр.ух.)=𝐺_(аэр.ух.)/𝜌_(ух.) 〗_.=
〖𝐿_(аэр.пр.)=𝐺_(аэр.пр.)/𝜌_(пр.) 〗_.=
𝐹_1+𝐹_4=(𝐿_(аэр.пр)∙𝜌_(ср.в))/(3600∙𝜇_пр∙𝑣_1∙𝜌_(пр.) )=
=
𝜇_п=
=
𝜇_у=
=
〖𝜉 〗_п=
=
〖𝜉 〗_в=
〖𝐺_(аэр.пр.)=(3,6∙𝑄_(изб.))/(С_в∙(𝑡_ух−𝑡_н ) )〗_.+𝐺_(кот.)∙4=
𝑃_(д.в.)<0,5H∙∆𝛾
Н_1=1/3∙Н=
Н_2=2/3∙Н=
∆𝑃_изб4=〖−Н〗_1∙(𝛾_н−𝛾_(в.в.) )=
𝐹_1+𝐹_4=(𝐿_(аэр.ух)∙𝜌_ух)/(3600∙√((2∙∆𝑃_изб2∙𝜌_ух)/〖𝜉 〗_в ))=
𝑣_1=√((2∙|〖∆𝑃〗_изб1 |)/𝜌_(пр.) =)
𝑣_3=√((2∙|〖∆𝑃〗_изб3 |)/𝜌_(ух.) =)
𝑣_2=√((2∙|〖∆𝑃〗_изб2 |)/𝜌_(ух.) =)
𝑣_4=√((2∙|〖∆𝑃〗_изб4 |)/𝜌_(пр.) =)
𝐹_2+𝐹_3=(𝐿_(аэр.ух)∙𝜌_(ср.в))/(3600∙𝜇_ух∙𝑣_2∙𝜌_(ух.) )=
Note on B7: Автор: Температура воздуха, °С, обеспе-ченностью 0,95 (это если брать нормативную, но опять-же "Диксон")
Note on B8: Автор: Не более чем на 5 °С выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, но не более 33 °С.
Note on B11: Автор: Взял из метрологии как среднегодовая скорость ветра. ПО СП131 для расчётам по параметрам А для п.Диксон тоже 6 м/с
Note on A29: Автор: применяется, когда динамическое давление ветра меньше половины располагаемого давления

## Расчёт по АЗ-901
Расчёт избыточной температуры уходящего воздуха. АЗ-901
Исходные данные:
| 1086 | Площадь пола помещения, м2
| 320 | Суммарная площадь проекции верхних граней источников тепла, м2
| 6.5 | м
| 130000 | Конвективный тепловой поток от 1 котла (0,5*Qя)
При температуре поверхности источника тепла до 250 град, Вт
| 26 | Дельта между Тприт. И Траб. зоны.
а) коэффициента полюсного расстояния для всех тепловых струй
2.4044
б) расчётное расстояние от полюса каждой тепловой струи до середины вытяжных
аэрационных проёмов
25.9954
|  | 8.1081 | а= | 12.5
|  |  | b= | 6
в) количество конвективного тепла в струе от каждого источника
г) избыточная температура воздуха в каждой тепловой струе на высоте Zр
|  |  | 2.6583 | °C
д) расход воздуха в каждой тепловой струе
|  |  | 176054.1317 | кг/ч
е) Сумарный расход воздуха в тепловых струях
4 котла | 704216.5267 | кг/ч
ж) Определение избыточной температуры уходящего воздуха
|  |  | 28.6583 | °C
𝐹_пола=
𝐾_(п.р.)=1,6∙√(3&𝐹_пола/(Σ𝐹_ист ))=
Σ𝐹_ист=
𝑍_р=𝑍_в+𝑍_п=𝑍_в+𝐾_(п.р.)∙𝑑_э=
𝑍_в=
𝑑_экв=(2𝑎∙𝑏)/(𝑎+𝑏)=
𝑄_(конв.)=
𝑄_стр=𝑄_(конв.)
〖∆𝑡〗_стр=0,7∙√(3&(𝑄_стр^2)/(𝑍_р^6 ))=
𝐺_стр=(3,6∙𝑄_стр)/〖∆𝑡〗_стр =
〖∆𝑡〗_ух=〖∆𝑡〗_(р.з.)+〖∆𝑡〗_стр=
〖∆𝑡〗_(р.з.)=